| # TOM 4/4 | # nr ewid. 39/R/2024 | # Egz. 2 |
| --- | --- | --- |
| # PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN I NN NA TERENIE ZAKŁADU AGRO BIEGANÓW W BIEGANOWIE – ETAP I – ZASILANIE PODSTAWOWE FERMY |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Bieganów, Gmina Cybinka Kat. obiektu XXVI |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | Dz. nr 98/23, 98/44, 98/45 obręb 0002 Grzmiąca jedn. ewid. 080501_5 gmina Cybinka |  |
| Inwestor | AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. Bieganów 19, 69-108 Cybinka |  |

| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Robert Jamroży | WKP/0146/POOE/08 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Palica | 355/DOŚ/15 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Opracował | inż. Wojciech Nakoneczny | --- | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I.	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	1

II.	ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	3

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	8

1.	Podstawa opracowania	8

2.	Cel i zakres opracowania	8

IV.	CZĘŚĆTECHNICZNA	9

1.	Zakres prac	9

1.1	Wytyczne układania linii kablowych	9

2.	Granica eksploatacji z OSD	9

3.	Układ pomiarowo-rozliczeniowy	10

4.	Analizator jakości energii elektrycznej	10

5.	Stacja transformatorowa	10

5.1	Rozdzielnice SN	11

5.2	Transformator	11

5.3	Rozdzielnica RGnn	11

5.4	Uziemienie stacji	12

6.	Obliczenia techniczne	12

6.1	Obliczenia prądów zwarciowych	14

6.2	Obliczenia strony pierwotnej przekładników prądowych:	15

6.3	Obliczenia strony wtórnej przekładników prądowych dla prądu znamionowego:	16

6.4	Obliczenia przekładników napięciowych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego	16

6.5	Obliczenie współczynnika strat w linii konsumentowej.	18

7.	Uwagi końcowe	18

V.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	19

# ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

- Zaświadczenie o przynależności projektanta b. elektrycznej do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

- Zaświadczenie o przynależności projektanta sprawdzającego b. elektrycznej do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# CZĘŚĆ OPISOWA

### Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki przyłączenia ENEA Operator nr 61650/2023/OD4/RR3 z dn. 05.02.2024r.

- Obowiązujące przepisy i normy.

### Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu budowę kontenerowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i nn na terenie zakładu AGRO BIEGANÓW w Bieganowie.

# CZĘŚĆTECHNICZNA

### Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kontenerowej stacji transformatorowej z przyłączem SN na potrzeby przyłączenia fermy trzody chlewnej AGRO BIEGANÓW z mocą 500kW w Bieganowie gm. Cybinka. Stacja zasilona zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia ENEA Operator nr 61650/2023/OD4/RR3 z dn. 05.02.2024r. przyłączem kablowym SN-15kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 wyprowadzonym z zacisków odpływowych łącznika SN-15kV na projektowanym słupie PRK1grs-12/25 w.B w linii napowietrznej SN-15kV L-337. Projekt słupa objęty jest odrębnym opracowaniem.

### Wytyczne układania linii kablowych

Podczas układania wewnętrznych linii zasilających SN należy:

- trasę wytyczyć geodezyjnie wg. wkreślenia na planie sytuacyjnym,

- linię kablową układać na głębokości 1m na 10 cm podsypce z piasku,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS czerwone,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu przyłącze ułożyć w wykopie faliście kabel przykryć 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą rodzimego gruntu a następnie ułożyć czerwona folię o szerokości 20cm i normatywnej grubości,

- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć czerwoną folię o szerokości min. 20cm,

- promień zginania linii kablowej nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy obliczeniowej kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C,

- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „Właściciel, typ kabla, napięcia, (rok budowy),

- przyłącze zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem,

- prace prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004.

### Granica eksploatacji z OSD

Granica stron zgodnie z warunkami przyłączenia: zaciski odpływowe łącznika SN-15kV na słupie rozgałęźnym linii napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Łącznik na majątku i w eksploatacji ENEA Operator.

### Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Na potrzeby rozliczeń z OSD za energię pobraną z sieci ENEA Operator przewidziano w stacji ST1 pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy. Na układ pomiarowo-rozliczeniowy składają się:

- Licznik energii czynnej i biernej typu ZMD z modemem CU-U52 wraz z kartą GSM dla potrzeb zdalnego odczytu danych pomiarowych. Licznik wraz z modemem dostarcza ENEA Operator.

- Przekładniki prądowe 3x CTM 20 - 50/5/5/5A, Ith = 10kA, Idyn=25kA, FS5, I: 10VA; kl. 0,2s; II: 5VA; kl. 0,2s; III: 5VA; kl. 5P10, posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

- Przekładniki napięciowe 3x VTB 20 - 15000:√3/100:√3/100:√3 /100:√3 /100:√3  V/V, I: 0-10VA; kl. 0,2, II: 0-5VA; kl. 0,2, III: 5VA; kl. 3P, IV: 5VA; Kl.3P, posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

- Listwa pomiarowa WAGO 847-837/060-1000

- UPS 650VA,

- Gniazda serwisowe 2x230V.

Szczegóły dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano w części rysunkowej.

### Analizator jakości energii elektrycznej

W stacji został zaprojektowany analizator parametrów sieci elektroenergetycznej firmy Lumel model ND45 klasy A. Analizator zostanie podłączony w układzie pośrednim. Służy do pomiaru wymaganych parametrów sieci elektroenergetycznej zgodnie z IRiESD oraz posiada możliwość podłączenia obwodów komunikacyjnych w standardzie ETH/RS485. Analizator posiada świadectwo wzorcowania.

### Stacja transformatorowa

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z dwóch zestawionych ze sobą sekcji gdzie każda z sekcji składa się z następujących elementów:

- obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,

- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnie SN i nN,

- dach metalowy dwuspadowy: konstrukcja z kształtowników stalowych pokrytych blachą dachówkową.

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu obsługi stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, którą stanowi wydzielona część fundamentu stacji. Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w części fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykręcić na uszczelkę gumową przepusty produkcji ZPUE S.A., następnie nałożyć na kabel koszulkę termokurczliwą. Po wprowadzeniu kabla uszczelnić go zgrzewając na nim i metalowym przepuście koszulkę termokurczliwą. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub) SN) w rurze PCV należy fakt ten uzgodnić z producentem stacji (ZPUE S.A. Włoszczowa). Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi rozdzielnicy SN i nN oraz drzwi do komory transformatora. W ścianach bocznych i tylnej oraz w drzwiach komory transformatora znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora. Dodatkowo – w celu polepszenia wymiany podgrzanego przez transformator powietrza w drzwiach komory transformatora został zamontowany wentylator wyciągowy załączany przekaźnikiem termicznym. Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo.

# Rozdzielnice SN

W stacji zastosowano 5-polową rozdzielnicę SN typu ROTOBLOK SF6 o konfiguracji:

- Nr 1 – pole liniowo-odgromnikowe SL03,

- Nr 2 – pole pomiarowe SP1,

- Nr 3 – pole transformatorowe SWG,

- Nr 4 – pole liniowe SL2,

- Nr 5 – pole liniowe SL2.

Sekcja nr 2 stacji przewidziana jest pod zabudowę niezależnej rozdzielnicy zasilonej z odrębnego przyłącza i nie będzie powiązana z sekcją nr 1 objętej niniejszym opracowaniem. Rozdzielnica produkcji ZPUE S.A. stanowi niezależny element stacji.

# Transformator

W projektowanej stacji przewiduje się zabudowę hermetycznego transformatora olejowego o mocy 1250kVA, 15,75/0,42kV.

# Rozdzielnica RGnn

W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia RGnn1 typu RN-W produkcji ZPUE S.A. Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano połączeniem mostem kablowym typu 4x4xYKXS 1x240mm². Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik główny 1600A, wyłącznik pola generacji 1600A oraz 6 pól odpływowych wyposażonych w rozłączniki listwowe 2 x NH-2 oraz 2 x NH-1. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C lub TN-C-S.

# Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej
z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji.

W stacji do głównej magistrali podłączono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Rozdzielnicę nN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Kadź transformatora – linką LgY 70 mm2;

- Dach stacji w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2;

- Bryła główna, kablownia w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 16 mm2;

- Właz – linką LgY 70 mm2;

- Żaluzje – linką LgY 35 mm2.

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą N w postaci płaskownika miedzianego P 50x10. Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Zewnętrzne uziemienie robocze transformatora wykonać bednarką FeZn 40x5mm. Wokół stacji wykonać należy uziom otokowy płaskownikiem FeZn 30x4mm układanym na gł. ok. 1m.

### Obliczenia techniczne

Obliczeń dokonano na podstawie warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator nr 61650/2023/OD4/RR3 z dn. 05.02.2024r.:

USN	= 15 [kV] 	Napięcie znamionowe sieci SN

Unn	= 0,4 [kV] 	Napięcie znamionowe sieci nn

L 	= 296 [m] 	Długość przyłącza SN

P 	= 500 [kW] 	Moc przyłączeniowa

SnTR	= 1250 [kVA] 	Moc pozorna zainstalowanego transformatora

cosφ	= 0,93		Współczynnik mocy kąta przesunięcia fazowego

γ 	= 35 [m/Ωmm2] 	Konduktywność materiału przewodzącego

Skmin	= 16,3 [MVA] 	Moc zwarciowa minimalna w GPZ 110/15kV CYBINKA

Skmax	= 76,7 [MVA] 	Moc zwarciowa maksymana w GPZ 110/15kV CYBINKA

χ 	= 1,8 		Współczynnik udaru

cmax	= 1,1 		Współczynnik napięciowy dla 1 kV÷ 35 kV

ω 	= 2πf 		Pulsacja prądu sieciowego

Tk	= 2,6s		czas trwania zwarcia

# Obliczenia prądów zwarciowych

Impedancja systemu

ZkQ=c∙Un2SkQ"=1,1∙15000276,7∙106=3,22Ω

XkQ=0,995∙ZkQ=0,995∙3,22=3,21Ω

RkQ=0,1∙XkQ=0,1∙3,21=0,321Ω

Prąd zwarciowy początkowy

Ik"=c∙Un3∙ZkQ=1,1∙150003∙3,22=2,95kA

Linie SN

| Typ linii | Długość [km] | R0 [Ω/km] | X0 [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x YHAKXS 1x120mm2 (ENEA) | 0,037 | 0,253 | 0,122 | 0,009 | 0,004 |
| AFL-6 70mm2 (ENEA) | 2,38 | 0,4414 | 0,4 | 1,050 | 0,952 |
| 3x XRUHAKXS 1x120mm2 (KLIENT) | 0,296 | 0,253 | 0,122 | 0,074 | 0,036 |
|  |  |  | Razem | RL = 1,133 | XL = 0,992 |

Suma rezystancji systemu i linii:

Rk=RL+ RQ = 1,133 + 0,321 = 1,454 Ω

Suma reaktancji systemu i linii:

Xk=XL+ XQ = 0,992 + 3,21 = 4,202 Ω

Impedancja linii:

Zk=Rk2+Xk2=1,4542+4,2022=4,44Ω

Prąd zwarcia 3-fazowego na szynach SN w stacji:

Ik"=cmax*Un3*Zk=1,1*150003*4,44=2,14kA

Współczynnik udaru:

x=1,02+0,98*e-3RkXk=1,02+0,98*e-3*1,454 4,202 =1,36

ip=x∙2∙Ik"=1,36∙2∙2,14=4,11kA

T=Xkω*Rk=4,2022*π*50*1,454=0,009s

Ponieważ

Tk=2,6s

Tk>10T

stąd

Ith≈Ik"=>Ith≈2,14kA

Idyn≈2,5∙Ith=2,5∙2,14=5,35kA

# Obliczenia strony pierwotnej przekładników prądowych:

- Obliczenie prądu pierwotnego dla mocy 500kW:

InSN =P3*U*cosφ=5003*15*0,93= 20,69A

Dobiera się przekładnik prądowy o przekładni 50/5A

Sprawdzenie prawidłowego obciążenia prądowego strony pierwotnej:

0,01 x Inp< InSN < 1,2 x Inp

0,01 x 50A = 0,5A < 20,69A < 1,2 x 50A = 60A

Warunek max. i min. obciążenia strony pierwotnej uważa się za spełniony

Znamionowe obc. prądowe po stronie pierwotnej:

InSNInp*100%=20,6950*100% = 41,38%

Przekładnia znamionowa przekładnika prądowego wynosi:

ϑ=InpInw=505=10

Gdzie:

ϑ - przekładnia znamionowa przekładnika prądowego,

Inp – prąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prądowego,

Inw – prąd znamionowy strony wtórnej przekładnika prądowego,

InSN –prąd obciążenia znamionowego.

Iw – obciążenie rzeczywiste strony wtórnej, wynikające z mocy umownej.

# Obliczenia strony wtórnej przekładników prądowych dla prądu znamionowego:

- Dobór mocy przekładnika prądowego dla układu pomiarowo-rozliczeniowego:

Moc tracona na stykach obwodów prądowych:

RZ = 0,05Ω

Moc tracona na przewodach prądowych (l=10m):

Sp=Inw2∙2∙lγ∙S=52∙2∙1056∙2,5=3,57VA

| moc pobierana przez licznik | 0,125 | VA |
| --- | --- | --- |
| moc tracona na stykach obwodów prądowych | 1,25 | VA |
| moc tracona na przewodach | 3,57 | VA |
| SUMA: | 4,945 | VA |

S2 – moc uzwojenia wtórnego = 10VA

S2 > S2ob > 0,25*S2

10 VA > 4,945 VA > 2,5 VA

Warunek uważa się za spełniony

Zastosować przekładniki prądowe typu:

3x CTM 20 - 50/5/5/5A, Ith = 10kA, Idyn=25kA, FS5,

I: 10VA; kl. 0,2s; II: 5VA; kl. 0,2s; III: 5VA; kl. 5P10

(posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

# Obliczenia przekładników napięciowych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla układu pomiarowego:

- Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem zalogowanym do sieci – 1,2VA na fazę

- Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem prowadzącym wymianę danych – 1,8VA na fazę

Dobiera się moc uzwojenia wtórnego S2= 0-10VA

Warunek prawidłowego doboru:

S > S2ob

10VA > 1,2VA > 0 VA

10VA > 1,8VA > 0 VA

Warunek uważa się za spełniony

(przekładniki z mocą uzwojeń do 10VA spełniają klasę dokładności od 0% - 100% obciążenia obwodów wtórnych)

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla układu pomiarowego w sytuacji awaryjnej przy zaniku jednego napięcia pomiarowego:

obciążenie przy zaniku jednego napięcia pomiarowego – 3,6VA

Warunek prawidłowego doboru:

S > S2ob

10VA > 3,6VA > 0 VA

Warunek uważa się za spełniony

(przekładniki z mocą uzwojeń do 10VA spełniają klasę dokładności od 0% - 100% obciążenia obwodów wtórnych)

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla układu pomiarowego w sytuacji awaryjnej przy zaniku dwóch napięć pomiarowych:

obciążenie przy zaniku dwóch napięć pomiarowych – 5,4VA

Warunek prawidłowego doboru:

S > S2ob

10VA > 5,4 VA > 0 VA

Warunek uważa się za spełniony

(przekładniki z mocą uzwojeń do 10VA spełniają klasę dokładności od 0% - 100% obciążenia obwodów wtórnych)

Gdzie:

S2 – moc uzwojenia wtórnego,

S2ob – moc pobierana przez licznik

- Obliczenie spadku napięcia w obwodach napięciowych dla najgorszego przypadku:

ΔU%=200⋅S2ob⋅lγ⋅S⋅U2=200⋅5,4⋅1056⋅1,5⋅582= 0,04%

Warunek uważa się za spełniony

Zastosować przekładniki napięciowe typu:

3x VTB 20 - 15000:3/100:3/100:3 /100:3 /100:3  V/V,

I: 0-10VA; kl. 0,2, II: 0-5VA; kl. 0,2, III: 5VA; kl. 3P, IV: 5VA; Kl.3P

(posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

# Obliczenie współczynnika strat w linii konsumentowej.

Dane:

- Granica własności – zaciski odpływowe łącznika SN-15kV na słupie rozgałęźnym linii napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego.

- Kabel 3x XRUHAKXs 1x120/50m²-12/20kV, L=0,296km, R0= 0,253 [Ω/km] w temp. 20°C

- Przekładnia prądowa 50/5 A/A = 10 (δP),

- Przekładnia napięciowa 15000:√3/100:√3V/V=150 (δN)

Mnożna dla licznika firmy LANDIS:

Ajał=ω∙C∙L∙δN2∙tgδ∙10-6=2∙3,14∙50∙0,23∙0,296∙1502∙0,004∙10-3=1,9239

Aobc=R0∙l∙δp2=0,253∙0,296∙102=7,4888

Mnożna dla licznika firmy EMH:

Ajał=ω∙C∙L∙δN2∙tgδ∙10-6=2∙3,14∙50∙0,23∙0,296∙1502∙0,004∙10-6=0,0019

Aobc=R0∙l∙δp2=0,253∙0,296∙102=7,4888

### Uwagi końcowe

- Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.

- Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracował:

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

- Plan sytuacyjny

- Zagospodarowanie stacji ST1

- Elewacje stacji ST1

- Posadowienie stacji ST1

- Przekroje stacji ST1

- Rzut fundamentu i płyty fundamentowej stacji ST1

- Uziemienie stacji ST1

- Schemat ideowy zasilania

- Schemat ideowy układu pomiarowego

RYS.1

RYS.2

RYS.3

RYS.4

RYS.5

RYS.6

RYS.7

RYS.8

RYS.9

| # TOM 4/4 | # nr ewid. 39/R/2024 | # Egz. 1 |
| --- | --- | --- |
| # ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  |  |
| Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN I NN NA TERENIE ZAKŁADU AGRO BIEGANÓW W BIEGANOWIE – ETAP I – ZASILANIE PODSTAWOWE FERMY |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Bieganów, Gmina Cybinka Kat. obiektu XXVI |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | Dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obręb 0002 Grzmiąca jedn. ewid. 080501_5 gmina Cybinka |  |
| Inwestor | AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. Bieganów 19, 69-108 Cybinka |  |

| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Robert Jamroży | WKP/0146/POOE/08 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Palica | 355/DOŚ/15 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Opracował | inż. Wojciech Nakoneczny | --- | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	30

II.	Warunki przyłączenia ENEA Operator nr 61650/2023/OD4/RR3 z dn. 05.02.2024r.	30

III.	Uzgodnienie ENEA Operator z dnia 21.08.2024r.	37

# Warunki przyłączenia ENEA Operator nr 61650/2023/OD4/RR3 z dn. 05.02.2024r.

- Uzgodnienie ENEA Operator z dnia 21.08.2024r.