| # TOM 4/4 | # nr ewid. 39/R/2024 | # Egz. 1 |
| --- | --- | --- |
| # PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN I NN NA TERENIE ZAKŁADU AGRO BIEGANÓW W BIEGANOWIE – ETAP II – ZASILANIE BIOGAZOWNI |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Bieganów, Gmina Cybinka Kat. obiektu XXVI |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | Dz. nr 98/23, 98/44, 98/45 obręb 0002 Grzmiąca jedn. ewid. 080501_5 gmina Cybinka |  |
| Inwestor | AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. Bieganów 19, 69-108 Cybinka |  |

| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Robert Jamroży | WKP/0146/POOE/08 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Palica | 355/DOŚ/15 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Opracował | inż. Wojciech Nakoneczny | --- | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I.	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	2

II.	ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	3

III.	CZĘŚĆ OPISOWA	8

1.	Podstawa opracowania	8

2.	Cel i zakres opracowania	8

IV.	CZĘŚĆ TECHNICZNA	9

1.	Zakres prac	9

1.1	Wytyczne układania linii kablowych	9

2.	Granica eksploatacji z OSD	9

3.	Układ pomiarowo-rozliczeniowy	9

4.	Analizator jakości energii elektrycznej	10

5.	Stacja transformatorowa	10

5.1	Rozdzielnice SN	11

5.2	Transformator	11

5.3	Rozdzielnica RGnn	12

5.4	Uziemienie stacji	12

6.	Obliczenia techniczne	12

6.1	Obliczenia prądów zwarciowych	13

6.2	Obliczenia strony pierwotnej przekładników prądowych układu pomiarowo-rozliczeniowego	14

6.3	Obliczenia strony wtórnej przekładników prądowych dla prądu znamionowego układu pomiarowo-rozliczeniowego	15

6.4	Obliczenia przekładników napięciowych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego	16

6.5	Obliczenia przekładników napięciowych dla analizatora	18

6.6	Obliczenia przekładników napięciowych dla zabezpieczenia	18

6.7	Obliczenia układu pomiaru butto generatora	19

6.8	Obliczenie współczynnika strat w linii konsumentowej.	20

7.	Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa EAZ	20

7.1	Nastawy zabezpieczeń sterownika e2TANGO 800	21

7.2	Sposób zadziałania zabezpieczeń	23

7.3	Siłownia 24V DC	24

8.	Telemechanika, telesygnalizacja, telepomiary – łączność	25

9.	Telesygnalizacja, telepomiary i telesterowania	26

10.	Uwagi końcowe	27

V.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	28

# ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

- Zaświadczenie o przynależności projektanta b. elektrycznej do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

- Zaświadczenie o przynależności projektanta sprawdzającego b. elektrycznej do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# CZĘŚĆ OPISOWA

### Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r.

- Aneks do warunków przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 12.10.2023r.

- Obowiązujące przepisy i normy.

### Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu budowę kontenerowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i nn na terenie zakładu AGRO BIEGANÓW w Bieganowie.

# CZĘŚĆ TECHNICZNA

### Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kontenerowej stacji transformatorowej z przyłączem SN na potrzeby przyłączenia biogazowni fermy AGRO BIEGANÓW o mocy 999kW w Bieganowie gm. Cybinka. Stacja zasilona zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r. oraz aneksem do warunków przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 12.10.2023r. przyłączem kablowym SN-15kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 wyprowadzonym z zacisków odpływowych łącznika SN-15kV na projektowanym słupie PRK1grs-12/25 w.B w linii napowietrznej SN-15kV L-337. Projekt słupa objęty jest odrębnym opracowaniem.

### Wytyczne układania linii kablowych

Podczas układania wewnętrznych linii zasilających SN należy:

- trasę wytyczyć geodezyjnie wg. wkreślenia na planie sytuacyjnym,

- linię kablową układać na głębokości 1m na 10 cm podsypce z piasku,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS czerwone,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu przyłącze ułożyć w wykopie faliście kabel przykryć 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą rodzimego gruntu a następnie ułożyć czerwona folię o szerokości 20cm i normatywnej grubości,

- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć czerwoną folię o szerokości min. 20cm,

- promień zginania linii kablowej nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy obliczeniowej kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C,

- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „Właściciel, typ kabla, napięcia, (rok budowy),

- przyłącze zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem,

- prace prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004.

### Granica eksploatacji z OSD

Granica stron zgodnie z warunkami przyłączenia: zaciski odpływowe łącznika SN-15kV na słupie rozgałęźnym linii napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Łącznik na majątku i w eksploatacji ENEA Operator.

### Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Na potrzeby rozliczeń z OSD za energię pobraną z sieci ENEA Operator przewidziano w stacji ST1 pośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy. Na układ pomiarowo-rozliczeniowy składają się:

- Licznik energii czynnej i biernej typu ZMD z modemem CU-U52 wraz z kartą GSM dla potrzeb zdalnego odczytu danych pomiarowych. Licznik wraz z modemem dostarcza ENEA Operator.

- Przekładniki prądowe 3x CTM 20 - 50/5/5/5A, Ith = 10kA, Idyn=25kA, FS5, I: 10VA; kl. 0,2s; II: 5VA; kl. 0,2s; III: 5VA; kl. 5P10, posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

- Przekładniki napięciowe 3x VTB 20 - 15000:√3/100:√3/100:√3 /100:√3 /100:√3  V/V, I: 0-10VA; kl. 0,2, II: 0-5VA; kl. 0,2, III: 5VA; kl. 3P, IV: 5VA; Kl.3P, posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

- Listwa pomiarowa WAGO 847-837/060-1000

- UPS 650VA,

- Gniazda serwisowe 2x230V.

Szczegóły dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano w części rysunkowej.

### Układ pomiaru brutto generatora

Do pomiaru energii wyprodukowanej przez urządzenie wytwórcze przewidziano w pobliżu generatora półpośredni układ pomiarowy. Na układ pomiaru brutto generatora składają się:

- Licznik energii czynnej i biernej typu ZMD405CT44.0059 z modułem komunikacyjnym CU-B4++ dla potrzeb łączności z układem pomiarowo-rozliczeniowym.

- Przekładniki prądowe 3x BPnN 1600/5A, FS5, 5VA; kl. 0,2s posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium

- Listwa pomiarowa WAGO 847-837/230-1000

- UPS 650VA,

- Gniazda serwisowe 2x230V.

Szczegóły dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano w części rysunkowej.

### Analizator jakości energii elektrycznej

W stacji został zaprojektowany analizator parametrów sieci elektroenergetycznej firmy Lumel model ND45 klasy A. Analizator zostanie podłączony w układzie pośrednim. Służy do pomiaru wymaganych parametrów sieci elektroenergetycznej zgodnie z IRiESD oraz posiada możliwość podłączenia obwodów komunikacyjnych w standardzie ETH/RS485. Analizator posiada świadectwo wzorcowania.

### Stacja transformatorowa

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z dwóch zestawionych ze sobą sekcji gdzie każda z sekcji składa się z następujących elementów:

- obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,

- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnie SN i nN,

- dach metalowy dwuspadowy: konstrukcja z kształtowników stalowych pokrytych blachą dachówkową.

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. W korytarzu obsługi stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, którą stanowi wydzielona część fundamentu stacji. Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w części fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykręcić na uszczelkę gumową przepusty produkcji ZPUE S.A., następnie nałożyć na kabel koszulkę termokurczliwą. Po wprowadzeniu kabla uszczelnić go zgrzewając na nim i metalowym przepuście koszulkę termokurczliwą. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub) SN) w rurze PCV należy fakt ten uzgodnić z producentem stacji (ZPUE S.A. Włoszczowa). Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi rozdzielnicy SN i nN oraz drzwi do komory transformatora. W drzwiach komory transformatora znajdują się otwory wentylacyjne
z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora. Dodatkowo – w celu polepszenia wymiany podgrzanego przez transformator powietrza w drzwiach komory transformatora został zamontowany wentylator wyciągowy p.poż załączany przekaźnikiem termicznym. Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo.

# Rozdzielnice SN

W stacji zastosowano 5-polową rozdzielnicę SN typu ROTOBLOK SF6 o konfiguracji:

- Nr 1 – pole liniowo-odgromnikowe SL03,

- Nr 2 – pole pomiarowe SP1,

- Nr 3 – pole transformatorowe SWG,

- Nr 4 – pole liniowe SL2,

- Nr 5 – pole liniowe SL2.

Sekcja nr 2 stacji przewidziana jest pod zabudowę niezależnej rozdzielnicy zasilonej z odrębnego przyłącza i nie będzie powiązana z sekcją nr 1 objętej niniejszym opracowaniem. Rozdzielnica produkcji ZPUE S.A. stanowi niezależny element stacji.

# Transformator

W projektowanej stacji przewiduje się zabudowę hermetycznego transformatora olejowego o mocy 1250kVA, 15,75/0,42kV.

# Rozdzielnica RGnn

W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia RGnn1 typu RN-W produkcji ZPUE S.A. Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano połączeniem mostem kablowym typu 4x4xYKXS 1x240mm². Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik główny 1600A, wyłącznik pola generacji 1600A oraz 6 pól odpływowych wyposażonych w rozłączniki listwowe 2 x NH-2 oraz 2 x NH-1. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C lub TN-C-S.

# Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej
z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji.

W stacji do głównej magistrali podłączono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Rozdzielnicę nN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Kadź transformatora – linką LgY 70 mm2;

- Dach stacji w dwóch punktach – linką LgY 70 mm2;

- Bryła główna, kablownia w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 30x4 [mm];

- Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 16 mm2;

- Właz – linką LgY 70 mm2;

- Żaluzje – linką LgY 35 mm2.

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego. Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą N w postaci płaskownika miedzianego P 50x10. Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Zewnętrzne uziemienie robocze transformatora wykonać bednarką FeZn 40x5mm. Wokół stacji wykonać należy uziom otokowy płaskownikiem FeZn 30x4mm układanym na gł. ok. 1m.

### Obliczenia techniczne

Obliczeń dokonano na podstawie warunków przyłączenia biogazowni ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r. wraz z aneksem do warunków przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 12.10.2023r.

USN	= 15 [kV] 	Napięcie znamionowe sieci SN

Unn	= 0,4 [kV] 	Napięcie znamionowe sieci nn

L 	= 296 [m] 	Długość przyłącza SN

P 	= 500 [kW] 	Moc przyłączeniowa

SnTR	= 1250 [kVA] 	Moc pozorna zainstalowanego transformatora

cosφ	= 0,93		Współczynnik mocy kąta przesunięcia fazowego

γ 	= 35 [m/Ωmm2] 	Konduktywność materiału przewodzącego

Skmin	= 16,3 [MVA] 	Moc zwarciowa minimalna w GPZ 110/15kV CYBINKA

Skmax	= 76,7 [MVA] 	Moc zwarciowa maksymana w GPZ 110/15kV CYBINKA

χ 	= 1,8 		Współczynnik udaru

cmax	= 1,1 		Współczynnik napięciowy dla 1 kV÷ 35 kV

ω 	= 2πf 		Pulsacja prądu sieciowego

Tk	= 2,6s		czas trwania zwarcia

# Obliczenia prądów zwarciowych

Impedancja systemu

ZkQ=c∙Un2SkQ"=1,1∙15000276,7∙106=3,22Ω

XkQ=0,995∙ZkQ=0,995∙3,22=3,21Ω

RkQ=0,1∙XkQ=0,1∙3,21=0,321Ω

Prąd zwarciowy początkowy

Ik"=c∙Un3∙ZkQ=1,1∙150003∙3,22=2,95kA

Linie SN

| Typ linii | Długość [km] | R0 [Ω/km] | X0 [Ω/km] | R [Ω] | X [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x YHAKXS 1x120mm2 (ENEA) | 0,037 | 0,253 | 0,122 | 0,009 | 0,004 |
| AFL-6 70mm2 (ENEA) | 2,38 | 0,4414 | 0,4 | 1,050 | 0,952 |
| 3x XRUHAKXS 1x120mm2 (KLIENT) | 0,296 | 0,253 | 0,122 | 0,074 | 0,036 |
|  |  |  | Razem | RL = 1,133 | XL = 0,992 |

Suma rezystancji systemu i linii:

Rk=RL+ RQ = 1,133 + 0,321 = 1,454 Ω

Suma reaktancji systemu i linii:

Xk=XL+ XQ = 0,992 + 3,21 = 4,202 Ω

Impedancja linii:

Zk=Rk2+Xk2=1,4542+4,2022=4,44Ω

Prąd zwarcia 3-fazowego na szynach SN w stacji:

Ik"=cmax*Un3*Zk=1,1*150003*4,44=2,14kA

Współczynnik udaru:

x=1,02+0,98*e-3RkXk=1,02+0,98*e-3*1,454 4,202 =1,36

ip=x∙2∙Ik"=1,36∙2∙2,14=4,11kA

T=Xkω*Rk=4,2022*π*50*1,454=0,009s

Ponieważ

Tk=2,6s

Tk>10T

stąd

Ith≈Ik"=>Ith≈2,14kA

Idyn≈2,5∙Ith=2,5∙2,14=5,35kA

# Obliczenia strony pierwotnej przekładników prądowych układu pomiarowo-rozliczeniowego

- Obliczenie prądu pierwotnego dla mocy 999kW:

InSN =P3*U*cosφ=9993*15*0,93= 41,34A

Dobiera się przekładnik prądowy o przekładni 50/5A

Sprawdzenie prawidłowego obciążenia prądowego strony pierwotnej:

0,01 x Inp< InSN < 1,2 x Inp

0,01 x 50A = 0,5A < 41,34A < 1,2 x 50A = 60A

Warunek max. i min. obciążenia strony pierwotnej uważa się za spełniony

Znamionowe obc. prądowe po stronie pierwotnej:

InSNInp*100%=41,3450*100% = 82,6%

Przekładnia znamionowa przekładnika prądowego wynosi:

ϑ=InpInw=505=10

Gdzie:

ϑ - przekładnia znamionowa przekładnika prądowego,

Inp – prąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prądowego,

Inw – prąd znamionowy strony wtórnej przekładnika prądowego,

InSN –prąd obciążenia znamionowego.

Iw – obciążenie rzeczywiste strony wtórnej, wynikające z mocy umownej.

# Obliczenia strony wtórnej przekładników prądowych dla prądu znamionowego układu pomiarowo-rozliczeniowego

- Dobór mocy przekładnika prądowego dla układu pomiarowo-rozliczeniowego:

Moc tracona na stykach obwodów prądowych:

RZ = 0,05Ω

Moc tracona na przewodach prądowych (l=10m):

Sp=Inw2∙2∙lγ∙S=52∙2∙1056∙2,5=3,57VA

| moc pobierana przez licznik | 0,125 | VA |
| --- | --- | --- |
| moc tracona na stykach obwodów prądowych | 1,25 | VA |
| moc tracona na przewodach | 3,57 | VA |
| SUMA: | 4,945 | VA |

S2 – moc uzwojenia wtórnego = 10VA

S2 > S2ob > 0,25*S2

10 VA > 4,945 VA > 2,5 VA

Warunek uważa się za spełniony

- Dobór mocy przekładnika prądowego dla analizatora:

Moc tracona na stykach obwodów prądowych:

RZ = 0,05Ω

Moc tracona na przewodach prądowych (l=4m):

Sp=Inw2∙2∙lγ∙S=52∙2∙456∙2,5=1,43VA

| moc pobierana przez analizator | 0,2 | VA |
| --- | --- | --- |
| moc tracona na stykach obwodów prądowych | 1,25 | VA |
| moc tracona na przewodach | 1,43 | VA |
| SUMA: | 2,88 | VA |

S2 – moc uzwojenia wtórnego = 5VA

S2 > S2ob > 0,25*S2

5 VA > 2,88 VA > 1,25 VA

Warunek uważa się za spełniony

- Dobór mocy przekładnika prądowego dla zabezpieczeń:

Moc pobierana przez sterownik eTANGO w obwodach wejściowych fazowych prądowych

SeTANGO= 0,5VA

Dobiera się moc uzwojenia wtórnego

S2 = 5VA,

Warunek prawidłowego doboru:

5VA > 0,5VA

Warunek uważa się za spełniony

Zastosować przekładniki prądowe typu:

3x CTM 20 - 50/5/5/5A, Ith = 10kA, Idyn=25kA, FS5,

I: 10VA; kl. 0,2s; II: 5VA; kl. 0,2s; III: 5VA; kl. 5P10

(posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

# Obliczenia przekładników napięciowych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla układu pomiarowego:

- Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem zalogowanym do sieci – 1,2VA na fazę

- Moc licznika ZMD405CT wraz z modemem prowadzącym wymianę danych – 1,8VA na fazę

Dobiera się moc uzwojenia wtórnego S2= 0-10VA

Warunek prawidłowego doboru:

S > S2ob

10VA > 1,2VA > 0 VA

10VA > 1,8VA > 0 VA

Warunek uważa się za spełniony

(przekładniki z mocą uzwojeń do 10VA spełniają klasę dokładności od 0% - 100% obciążenia obwodów wtórnych)

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla układu pomiarowego w sytuacji awaryjnej przy zaniku jednego napięcia pomiarowego:

obciążenie przy zaniku jednego napięcia pomiarowego – 3,6VA

Warunek prawidłowego doboru:

S > S2ob

10VA > 3,6VA > 0 VA

Warunek uważa się za spełniony

(przekładniki z mocą uzwojeń do 10VA spełniają klasę dokładności od 0% - 100% obciążenia obwodów wtórnych)

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla układu pomiarowego w sytuacji awaryjnej przy zaniku dwóch napięć pomiarowych:

obciążenie przy zaniku dwóch napięć pomiarowych – 5,4VA

Warunek prawidłowego doboru:

S > S2ob

10VA > 5,4 VA > 0 VA

Warunek uważa się za spełniony

(przekładniki z mocą uzwojeń do 10VA spełniają klasę dokładności od 0% - 100% obciążenia obwodów wtórnych)

Gdzie:

S2 – moc uzwojenia wtórnego,

S2ob – moc pobierana przez licznik

- Obliczenie spadku napięcia w obwodach napięciowych dla najgorszego przypadku:

ΔU%=200⋅S2ob⋅lγ⋅S⋅U2=200⋅5,4⋅1056⋅1,5⋅582= 0,04%

Warunek uważa się za spełniony

# Obliczenia przekładników napięciowych dla analizatora

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla analizatora:

analizator obciąża przekładnik mocą 0,2 VA na fazę

Dobiera się moc uzwojenia wtórnego S2= 0-5VA

Warunek prawidłowego doboru:

S > S2ob

5VA >0,2VA>0 VA

Warunek uważa się za spełniony

(przekładniki z mocą uzwojeń do 5VA spełniają klasę dokładności od 0% - 100% obciążenia obwodów wtórnych)

- Obliczenie spadku napięcia w obwodach napięciowych:

ΔU%=200⋅S2ob⋅lγ⋅S⋅U2=200⋅0,2⋅456⋅1,5⋅582= 0,0005%

Warunek uważa się za spełniony

# Obliczenia przekładników napięciowych dla zabezpieczenia

- Sprawdzanie mocy uzwojenia wtórnego przekładników napięciowych dla zabezpieczenia:

Moc pobierana przez sterownik eTANGO w obwodach wejściowych fazowych napięciowych

SeTANGO= 0,4VA

Dobiera się moc uzwojenia wtórnego

S2 = 5VA

Warunek prawidłowego doboru:

S2>SeTANGO

5VA > 0,4 VA

Warunek uważa się za spełniony

Zastosować przekładniki napięciowe typu:

3x VTB 20 - 15000:3/100:3/100:3 /100:3 /100:3  V/V,

I: 0-10VA; kl. 0,2, II: 0-5VA; kl. 0,2, III: 5VA; kl. 3P, IV: 5VA; Kl.3P

(posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

# Obliczenia układu pomiaru butto generatora

Moc przyłączeniowa – 999kW

Napięcie znamionowe – 0,4kV

Współczynnik mocy cosφ – 0,93

Obliczenie prądu pierwotnego dla mocy 999kW:

InSN =P3*U*cosφ=9993*0,4*0,93= 1550,46A

Dobiera się przekładnik prądowy o przekładni 1600/5A

Sprawdzenie prawidłowego obciążenia prądowego strony pierwotnej:

0,01 x Inp< InSN < 1,2 x Inp

0,01 x 1600A = 16A < 1550,46A < 1,2 x 1600A = 1920A

Warunek max. i min. obciążenia strony pierwotnej uważa się za spełniony

Znamionowe obc. prądowe po stronie pierwotnej:

InSNInp*100%=1550,461600*100% = 96,9%

Przekładnia znamionowa przekładnika prądowego wynosi:

ϑ=InpInw=16005= 320

Gdzie:

ϑ - przekładnia znamionowa przekładnika prądowego,

Inp – prąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prądowego,

Inw – prąd znamionowy strony wtórnej przekładnika prądowego,

InSN –prąd obciążenia znamionowego.

Iw – obciążenie rzeczywiste strony wtórnej, wynikające z mocy umownej.

Dobór mocy przekładnika prądowego dla układu pomiaru brutto generatora:

Moc tracona na stykach obwodów prądowych:

RZ = 0,05Ω

Moc tracona na przewodach prądowych (l=6m):

Sp=Inw2∙2∙lγ∙S=52∙2∙656∙2,5=2,14VA

| moc pobierana przez licznik | 0,125 | VA |
| --- | --- | --- |
| moc tracona na stykach obwodów prądowych | 1,25 | VA |
| moc tracona na przewodach | 2,14 | VA |
| SUMA: | 3,515 | VA |

S2 – moc uzwojenia wtórnego = 5VA

S2 > S2ob > 0,25*S2

5 VA > 3,515 VA > 1,25 VA

Warunek uważa się za spełniony

Zastosować przekładniki prądowe typu:

3x  BPnN 1600/5 A/A, FS5, 5VA; kl. 0,2s

(posiadające świadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium)

# Obliczenie współczynnika strat w linii konsumentowej.

Dane:

- Granica własności – zaciski odpływowe łącznika SN-15kV na słupie rozgałęźnym linii napowietrznej SN-15kV L-337 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego.

- Kabel 3x XRUHAKXs 1x120/50m²-12/20kV, L=0,296km, R0= 0,253 [Ω/km] w temp. 20°C

- Przekładnia prądowa 50/5 A/A = 10 (δP),

- Przekładnia napięciowa 15000:√3/100:√3V/V=150 (δN)

Mnożna dla licznika firmy LANDIS:

Ajał=ω∙C∙L∙δN2∙tgδ∙10-6=2∙3,14∙50∙0,23∙0,296∙1502∙0,004∙10-3=1,9239

Aobc=R0∙l∙δp2=0,253∙0,296∙102=7,4888

Mnożna dla licznika firmy EMH:

Ajał=ω∙C∙L∙δN2∙tgδ∙10-6=2∙3,14∙50∙0,23∙0,296∙1502∙0,004∙10-6=0,0019

Aobc=R0∙l∙δp2=0,253∙0,296∙102=7,4888

### Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa EAZ

W polu nr 1 SL03 zgodnie z rysunkami technicznymi należy zabudować zabezpieczenie e2TANGO 800 dla całej elektrociepłowni biogazowej. Zabezpieczenie jest połączone z modułem komunikacyjnym MSG-701. Zabezpieczenie ma na celu zbieranie pełnej informacji z pracy elektrociepłowni biogazowej w zakresie zabezpieczeń dedykowanych, pomiarów, telemechaniki, komunikacji rejestracji zdarzeń, powiadomień.

# Nastawy zabezpieczeń sterownika e2TANGO 800

| Zespól zabezpieczeń e2TANGO 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie | oznaczenie | Przekładnia prądowa/ napięciowa | nastawa | zakres | jedn. | czas zadziałania |
| Podnapięciowe (strona pierwotna) | U < | 15000:√3 / 100: √3 100 : 3 | 0,9 | 13,50 | kV | 5,0s |
| Podnapięciowe (strona wtórna) |  |  |  | 90 | V |  |
| Nadnapięciowe (strona pierwotna) | U > |  | 1,1 | 16,5 | kV | 0,4s |
| Nadnapięciowe (strona wtórna) |  |  |  | 110 | V |  |
| Podczęstotliwościowe | f < |  | 0,97 | 48,5 | Hz | 0,4s |
| Nadczęstotliwościowe | f > |  | 1,03 | 51,5 | Hz | 0,4s |
| Pochodnej częstotliwości | df/dt |  | 1 | Hz/s | Hz | 0,3s |
| Nadprądowe zwłoczne ( strona pierwotna) | I > | 50/5 | 54 |  | A | 0,6s |
| Nadprądowe zwłoczne (strona wtórna) |  |  | 5,4 |  |  |  |
| Nadprądowe zwarciowe (strona pierwotna) | I >> |  | 250 |  | A | 0,4s |
| Nadprądowe zwarciowe (strona wtórna) |  |  | 255 |  |  |  |
| Trójfazowe zabezpieczenie nadmocowe (strona pierwotna) | P3f > | 150 8 | 999 |  | kW | 30s |
| Trójfazowe zabezpieczenie nadmocowe (strona wtórna) |  |  | 666 |  | W |  |
| Konduktancyjne | Go>t |  | Uonast = 15 |  | V | 0,3 s |
| Zerowo napięciowe | 3Uo |  | Uonast = 10 |  | V | 10s |

Obliczenie nastaw zabezpieczeń.

Zab. nadprądowe zwłoczne

Ir(I>)>kb∙IELkp∙ϑi=5,34 [A]

przyjęto Ir(I>)=5,4 [A]

kB=1,2           kB=0,98       ϑi=10

IEL=Smax3∙Un∙cosφ=9993∙15∙0,93=41,35 [A]

Zab. nadprądowe zwarciowe

Ir(I>>)≤kb∙Ik3maxϑi=87,84 [A]

przyjęto Ir(I>>)=25 [A]

kB=1,2           ϑi=10

ZkB  - impedancja do miejsca zwarcia – stacja SN/nn biogazownia = 13,019 [Ω]

Ik3max=cmax∙Un3∙Zk=1.1∙153∙13,019=732 [A]

Transformator należy wyposażyć w zabezpieczenia termometryczne działające dwustopniowo:

- 1 stopień – sygnalizacja – alarm

- 2 stopień – sygnalizacja – alarm, polecenie poprzez zespół zabezpieczeń e2TANGO 800 na wyłącz po stronie nN

| Transformator |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zabezpieczenia | Stopień działania | Temperatura pracy | Tryb pracy |
| Zabezpieczenie termiczne | t1 st> | 90°C | Sygnał/alarm |
|  | t2 st> | 120°C | Sygnał/alarm Wyłączenie |

# Sposób zadziałania zabezpieczeń

| Zabezpieczenie | Oznaczenie | Sygnał/Alarm | Wyłączenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadprądowe zwłoczne | I > |  | wyłącznika SN |
| Nadprądowe zwarciowe | I >> |  | wyłącznika SN |
| Podnapięciowe (strona pierwotna) | U < |  | wyłącznika nN |
| Nadnapięciowe (strona wtórna) | U > |  | wyłącznika nN |
| Podczęstotliwościowe | f < |  | wyłącznika nN |
| Nadczęstotliwościowe | f > |  | wyłącznika nN |
| Pochodnej częstotliwości | df/dt |  | wyłącznika nN |
| Ziemnozwarciowe nadprądowe | I0 |  | wyłącznika SN |
| Ziemnozwarciowe nadnapięciowe | U0 |  | wyłącznika nN |
| Nadmocowe | P3f> |  | wyłącznika nN |
| Zabezpieczenie termiczne | t1 st> | ◼ |  |
|  | t2 st> | ◼ | wyłącznika nN |
| Konduktancyjne | Go>t |  | wyłącznika SN |
| Zerowo napięciowe | 3Uo | ◼ |  |

Zabezpieczenia U< oraz U>  będą wykonane trójfazowo, przy instalacji po stronie SN, powinny zadziałać po obniżeniu lub wzroście jednego lub więcej napięć przewodowych. W układzie telemechaniki stacji transformatorowej występuje blokowanie impulsu „załącz” w przypadku napięcia zwrotnego na linii wraz z optyczną sygnalizacją blokady. Wyłącznikiem sprzęgającym elektrociepłowni biogazowej z siecią OSD będzie wyłącznik sprzęgający po stronie nN, który sterowany będzie zdalnie przez dyspozycję ruchu oraz poprzez zespół zabezpieczeń e2Tango. Zgodnie z warunkami OSD wszystkie dane dedykowane kryteriom zabezpieczeniowym pobierane mają być wyłącznie po stronie SN.

Poniżej zamieszczony jest opis diod sygnalizacyjnych zabezpieczenia e2TANGO 800

| Nr diody | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Uszkodzenie przekaźnika |
| 2 | Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego I> |
| 3 | Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego I> |
| 4 | Pobudzenie zabezpieczenia zwarciowego I>> |
| 5 | Zadziałanie zabezpieczenia zwarciowego I>> |
| 6 | Zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego U< |
| 7 | Zadziałanie zabezpieczenia nadnapięciowego U> |
| 8 | Zadziałanie zabezpieczenia podczęstotliwościowego f< |
| 9 | Zadziałanie zabezpieczenia nadczęstotliwościowego f> |
| 10 | Zadziałanie zabezpieczenia od zmian częstotliwości df/dt |
| 11 | Zadziałanie zabezpieczeń ziemnnozwarciowych |
| 12 | Sterowanie zdalne |
| 13 | Sterowanie lokalne |
| 14 | Temperatura transformatora 1 stopień |
| 15 | Temperatura transformatora 2 stopień |
| 16 | Rezerwa |
| 17 | Rezerwa |
| 18 | Rezerwa |
| - | Zakłócenie w obwodach pola Up |
| - | Awaryjne wyłączenie pola Aw |

# Siłownia 24V DC

Do zasilania układu zabezpieczeń zaprojektowano siłownię 24 VDC z zasilaczem buforowym i żelowymi akumulatorami 2x45 Ah. Projektuje się zasilacz MERAWEX ZM24V24A-600A, który przeznaczony jest do zasilania automatyki przemysłowej z napięcia przemiennego 230V, 50Hz przy współpracy buforowej z zewnętrzną baterią akumulatorów.

| Dane techniczne zasilacza |  |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 230 V AC |
| Napięcie buforowe | 24 V DC |
| Wydajność prądowa | 24 |
| Prąd ładowania | 24 |

Zasilacz wyposażony jest w przekaźnik odłączający baterie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem. Dodatkowo generowany jest sygnał alarmowy informujący o przejściu zasilacza na pracę baterii. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.

Projektuje się dodatkowo bezobsługowe dwa akumulatory SBL 40-12i w technologii wykonania VRLA połączone szeregowo.

| Dane techniczne akumulatorów |  |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 2x12V DC |
| Pojemność znamionowa | 2x40 Ah |
| Temperatura pracy | 20°C ± 5°C |
| Samorozładowanie | 3% / msc |

Parametry techniczne oraz sprawność należy kontrolować przynajmniej dwa razy w roku na podstawie stosowanych badań.

### Telemechanika, telesygnalizacja, telepomiary – łączność

W celu realizacji funkcji zabezpieczeń i telemechaniki projektuje się szafę SPW wyposażoną w sterownik pola e2TANGO 800, zabezpieczenia nadprądowe oraz siłownię 24 VDC. Sterownik pola e2TANGO 800 to uniwersalny system zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych średniego, wysokiego i niskiego napięcia. System e2TANGO 800 zbudowany jest modułowo, jest w pełni reprogramowalny (również zdalnie). Do komunikacji będzie wykorzystany sterownik MSG-701. Sterownik dedykowany jest do komunikacji z systemem nadrzędnym (dyspozytorskim). Dostawcą usługi dostępu do sieci GSM mogą być różni operatorzy GSM. Do komunikacji będzie wykorzystywany port komunikacyjny RS485 do sterownika MSG-701 po protokole komunikacyjnym IEC 60870-5-103. Przed uruchomieniem elektrowni w gestii Inwestora/Wykonawcy jest przygotowanie konfiguracji telemechaniki do SCADA Enea Operator w celu odwzorowania topologii układu przesyłania danych pomiarowych oraz poleceń sterowniczych i uruchomienie kanału łączności do sieci OSD. Należy wystąpić do OSD z wnioskiem o podanie danych niezbędnych do komunikacji sterownika pola z systemem nadrzędnym OSD. Należy przeprowadzić testy funkcjonalne (próby) wymuszenia (pobudzenia) wszystkich sygnałów, zgodnie z listą sygnałów.

### Telesygnalizacja, telepomiary i telesterowania

| Dwustan /ostrzeżenie | Element dwustanowy | Nazwa sygnału | Stan 00 | Stan Zał | Stan Wył | Stan 11 | Tekst sterowanie Załącz | Tekst sterowanie Wyłącz | RDM | ODS | CDM | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW | TRYB_P | Tryb regulacji mocy czynnej | STAN 00 | ZDALNY | LOKALNY | STAN 11 | TRYB ZDALNY | TRYB LOKALNY | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | TRYB_Q | Tryb regulacji mocy biernej | STAN 00 | ZDALNY | LOKALNY | STAN 11 | TRYB ZDALNY | TRYB LOKALNY | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | REG_Q | Regulacja mocy biernej | STAN 00 | AKTYWNA | NIEAKTYWNA | STAN 11 | POLECENIE ZAŁĄCZENIA |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | REG_cos | Regulacja cos φ | STAN 00 | AKTYWNA | NIEAKTYWNA | STAN 11 | POLECENIE ZAŁĄCZENIA |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | REG_U | Regulacja napięcia | STAN 00 | AKTYWNA | NIEAKTYWNA | STAN 11 | POLECENIE ZAŁĄCZENIA |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | POTW_P | Potwierdzenie nastawy mocy czynnej |  |  |  |  | POTWIERDZENIE NASTAWY |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | POTW_Q | Potwierdzenie nastawy mocy biernej |  |  |  |  | POTWIERDZENIE NASTAWY |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | POTW_cos | Potwierdzenie nastawy cos φ |  |  |  |  | POTWIERDZENIE NASTAWY |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | POTW_U | Potwierdzenie nastawy napięcia |  |  |  |  | POTWIERDZENIE NASTAWY |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczenie częstotliwościowe f<t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ | √ | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczenie częstotliwościowe f>t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ |  | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczenie podnapięciowe U<t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ |  | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczenie nadnapięciowe U>t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ |  | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczenie nadprądowe I>t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ |  | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe I >>t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ |  | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe admitancyjne EU >t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ |  | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| OS |  | Zabezpieczeni nadmocowe p>t |  | AKTYWNE | NIEKATYWNE |  |  |  | √ | √ |  | STEROWNIK BIOGAZOWNI |
| DW | R | Rozłącznik | STAN 00 | ZAŁĄCZONY | WYŁĄCZONY | STAN 11 |  |  |  |  | √ | Q1 pole 1 |
| DW | UL | Uziemnik liniowy | STAN 00 | ZAMKNIĘTY | OTWARTY | STAN 11 |  |  |  |  | √ | Q2 pole 1 |
| DW | R | Rozłącznik | STAN 00 | ZAŁĄCZONY | WYŁĄCZONY | STAN 11 |  |  |  |  | √ | Q1 pole 3 |
| DW | UP | Uziemnik pola | STAN 00 | ZAMKNIĘTY | OTWARTY | STAN 11 |  |  |  |  | √ | Q2 pole 3 |
| DW | W | Wyłącznik SN | STAN 00 | ZAŁĄCZONY | WYŁĄCZONY | STAN 11 | POLECENIE ZAŁĄCZENIA | POLECENIE WYŁĄCZENIA |  |  | √ | Q0 pole 3 |
| DW | R | Wyłącznik nn | STAN 00 | ZAŁĄCZONY | WYŁĄCZONY | STAN 11 | POLECENIE ZAŁĄCZENIA | POLECENIE WYŁĄCZENIA |  |  | √ | 3Q1 |

| Telepomiary |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pola | Źródło transmisji | Pomiar | Miano | Nazwa długa pomiaru | RDM | ODS | CDM |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | F | Hz | Częstotliwość |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | Q | Mvar | Moc bierna |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | P | MW | Moc czynna |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | I1 | A | Prąd I1 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | I2 | A | Prąd I2 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | I3 | A | Prąd I3 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | U1 | kV | Napięcie U1 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | U2 | kV | Napięcie U2 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | U3 | kV | Napięcie U3 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | U12 | kV | Napięcie U12 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | U23 | kV | Napięcie U23 |  |  |  |
| pomiarowe SN | E2Tango 800 | U31 | kV | Napięcie U31 |  |  |  |
|  | Sterownik biogazowni | Qn | Mvar | Nastawa mocy biernej |  |  |  |
|  | Sterownik biogazowni | Pn | MW | Nastawa mocy czynnej |  |  |  |
|  | Sterownik biogazowni | Un | kV | Nastawa napięcia |  |  |  |
|  | Sterownik biogazowni | cosn |  | Nastawa współczynnika cos𝜑 |  |  |  |
| Szafa telemechaniki | MSG-701 |  |  | Jakość sygnału GSM (dBm) |  |  |  |
| Szafa telemechaniki | MSG-701 |  |  | Siłą sygnału GSM w skali <0, 5> (5 kresek) |  |  |  |

### Uwagi końcowe

- Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.

- Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracował:

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

- Plan sytuacyjny

- Zagospodarowanie stacji ST1

- Elewacje stacji ST1

- Posadowienie stacji ST1

- Przekroje stacji ST1

- Rzut fundamentu i płyty fundamentowej stacji ST1

- Uziemienie stacji ST1

- Schemat ideowy zasilania

- Schemat ideowy układu pomiarowego

- Schemat ideowy układu pomiarowego generatora

- Schemat ideowy podłączenia analizatora

- Schemat obwodów wtórnych nr 1 – RNW

- Schemat obwodów wtórnych nr 2 – bateria akumulatorów

- Schemat obwodów wtórnych nr 3 – pole nr 1

- Schemat obwodów wtórnych nr 4 – pole nr 2

- Schemat obwodów wtórnych nr 5 – pole nr 2

- Schemat obwodów wtórnych nr 6 – pole nr 3

- Schemat obwodów wtórnych nr 7 – pole nr 3

- Schemat obwodów wtórnych nr 8 – pole nr 3

- Schemat obwodów wtórnych nr 9 – pole nr 3

- Schemat obwodów wtórnych nr 10 – pole nr 3

- Schemat obwodów wtórnych nr 11 – pole nr 3

- Schemat montażowy nr 1 – bateria akumulatorów

- Schemat montażowy nr 2 – pole nr 2

- Schemat montażowy nr 3 – pole nr 3

- Schemat montażowy nr 4 – pole nr 3

- Schemat montażowy nr 5 – pole nr 3

- Schemat komunikacji

RYS.1

RYS.2

RYS.3

RYS.4

RYS.5

RYS.6

RYS.7

RYS.8

RYS.9

RYS.10

RYS.11

RYS.12

RYS.13

RYS.14

RYS.15

RYS.16

RYS.17

RYS.18

RYS.19

RYS.20

RYS.21

RYS.22

RYS.23

RYS.24

RYS.25

RYS.26

RYS.27
RYS.28

| # TOM 4/4 | # nr ewid. 39/R/2024 | # Egz. 1 |
| --- | --- | --- |
| # ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO |  |  |
| Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z LINIAMI KABLOWYMI SN I NN NA TERENIE ZAKŁADU AGRO BIEGANÓW W BIEGANOWIE – ETAP II – ZASILANIE BIOGAZOWNI |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Bieganów, Gmina Cybinka Kat. obiektu XXVI |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | Dz. nr 98/22, 98/23, 98/42, 98/44, 98/45 obręb 0002 Grzmiąca jedn. ewid. 080501_5 gmina Cybinka |  |
| Inwestor | AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. Bieganów 19, 69-108 Cybinka |  |

| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Robert Jamroży | WKP/0146/POOE/08 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Palica | 355/DOŚ/15 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |
| Opracował | inż. Wojciech Nakoneczny | --- | Branża elektryczna | czerwiec 2024 |  |

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	58

II.	Warunki przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r.	59

III.	Aneks do warunków przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 12.10.2023r.	68

IV.	Uzgodnienie ENEA Operator z dnia 21.08.2024r..	76

# Warunki przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 17.02.2021r.

# Aneks do warunków przyłączenia ENEA Operator nr 94958/2020 z dn. 12.10.2023r.

# Uzgodnienie ENEA Operator z dnia 21.08.2024r.